## 様式１表紙
様式１ 建築基準法点検票
| 点検区分 | 建 築 物 ・ 建築設備
| ※ | 該当するものに○を付ける。
施設番号
施設名称
建物番号
建築物名称
点検日
点検者名
| （資格） | （ ）
| ※ | 資格欄には、建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、
昇降機等検査員、建築設備検査員のいずれかを記入する。

## 建築
様式1 建築基準法点検票 | [6 empty] | （建築物）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  |  | （ろ）調査方法 | （は）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | A判定 | B1判定 | B2判定 | C判定 | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 敷地及び地盤 | 1 | 1 | 1-(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 |  | 異常なし | 建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし | ー | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | 敷地及び地盤 | 1 | 7 | 1-(7) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 |  | 異常なし | 軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある | 中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある | 著しいひび割れ、破損又は傾斜がある | FALSE |  | FALSE | FALSE
3 | 敷地及び地盤 | 1 | 8 | 1-(8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。 |  | 異常なし | 軽度の傾斜又は、ひび割れがある | 中程度の傾斜又は、ひび割れがある | 著しい傾斜、ひび割れがある、又は目地部より土砂が流出している |  |  |  | FALSE
4 | 建築物の外部 | 2 | 1 | 2-(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。 |  | 異常なし | 地盤沈下に伴う軽微なひび割れあり | 地盤沈下に伴う中程度のひび割れがある | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがある、又は建具開閉等に支障ある |  |  |  | FALSE
5 | 建築物の外部 | 2 | 2 | 2-(2) | 基礎 |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微なひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度のひび割れ、欠損等がある | 礎石にずれがある、又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
6 | 建築物の外部 | 2 | 3 | 2-(3) | 土台（木造建築物） |  | 土台の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 土台にたわみ、傾斜等がある、又は建具開閉に支障がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 建築物の外部 | 2 | 4 | 2-(4) | 土台（木造建築物） |  | 土台の劣化及び損傷の状況 | 目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
8 | 建築物の外部 | 2 | 6 | 2-(6) | 外壁 | 躯体等 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
9 | 建築物の外部 | 2 | 7 | 2-(7) | 外壁 | 躯体等 | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 |  | 異常なし | － | － | れんが、石等に割れ、ずれ等がある |  |  |  | FALSE
10 | 建築物の外部 | 2 | 8 | 2-(8) | 外壁 | 躯体等 | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。 |  | 異常なし | 目地モルタルに軽微な欠落がある | 目地モルタルに中程度の欠落がある | 目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位等がある |  |  |  | FALSE
11 | 建築物の外部 | 2 | 9 | 2-(9) | 外壁 | 躯体等 | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
12 | 建築物の外部 | 2 | 10 | 2-(10) | 外壁 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
13 | 建築物の外部 | 2 | 11 | 2-(11) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、 竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年 以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危 害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する（3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等 の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。）。 | 外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 |  | 異常なし | 外壁タイル等に軽微な白華、ひび割れ、浮き等がある | 外壁タイル等に中程度の白華、ひび割れ、浮き等がある | 外壁タイル等に剥落等がある、又は著しい白華、ひび割れ、浮き等がある |  |  |  | FALSE
14 | 建築物の外部 | 2 | 12 | 2-(12) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | － | ー | ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
15 | 建築物の外部 | 2 | 13 | 2-(13) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。 |  | 異常なし | ー | ー | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形している |  |  | FALSE | FALSE
16 | 建築物の外部 | 2 | 14 | 2-(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等がある |  |  | FALSE | FALSE
17 | 建築物の外部 | 2 | 15 | 2-(15) | 外壁 | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 |  | 異常なし | ー | ー | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形している |  |  |  | FALSE
18 | 建築物の外部 | 2 | 17 | 2-(17) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 機器本体に著しい錆又は腐食があること。 |  | 異常なし | 機器本体に軽微な錆又は腐食がある | 機器本体に中程度の錆又は腐食がある | 機器本体に著しい錆又は腐食がある |  |  |  | FALSE
19 | 建築物の外部 | 2 | 18 | 2-(18) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 支持部分に緊結不良がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
20 | 屋上及び屋根 | 3 | 1 | 3-(1) | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 |  | 異常なし | ー | ー | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがある、又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂している |  |  | FALSE | FALSE
21 | 屋上及び屋根 | 3 | 2 | 3-(2) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。 |  | 異常なし | モルタル等の仕上げ材に軽微なの白華、ひび割れ等がある | モルタル等の仕上げ材に中程度の白華、ひび割れ等がある | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等がある、又はパネルが破損している |  |  |  | FALSE
22 | 屋上及び屋根 | 3 | 3 | 3-(3) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | モルタル面に軽微なひび割れ、欠損等がある | モルタル面に中程度のひび割れ、欠損等がある | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
23 | 屋上及び屋根 | 3 | 4 | 3-(4) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。 |  | 異常なし | 笠木に軽微な錆又は腐食がある | 笠木に中程度の錆又は腐食がある | 笠木に著しい錆若しくは腐食がある、又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形している |  |  |  | FALSE
24 | 屋上及び屋根 | 3 | 5 | 3-(5) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 |  | 異常なし | 排水溝のモルタルに軽微なひび割れ、浮き等がある | 排水溝のモルタルに中程度のひび割れ、浮き等がある | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等がある |  |  |  | FALSE
25 | 屋上及び屋根 | 3 | 7 | 3-(7) | 屋根 |  | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。 |  | 異常なし | 緊結金物に軽微な腐食等がある | 緊結金物に中程度の腐食等がある | 屋根ふき材に割れがある、又は緊結金物に著しい腐食等がある |  |  |  | FALSE
26 | 屋上及び屋根 | 3 | 8 | 3-(8) | 機器及び工作物（冷却設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に軽微な錆、腐食等がある | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に中程度の錆、腐食等がある | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
27 | 屋上及び屋根 | 3 | 9 | 3-(9) | 機器及び工作物（冷却設備、広告塔等） |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | 緊結金物に軽微な腐食等がある、又はコンクリート基礎等に軽微なひび割れ、欠損等がある | 緊結金物に中程度の腐食等がある、又はコンクリート基礎等に中程度のひび割れ、欠損等がある | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等がある、又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
28 | 建築物の内部 | 4 | 5 | 4-(5) | 防火区画 | 防火区画の外周部 | 令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷がある | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | 建築物の内部 | 4 | 6 | 4-(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
30 | 建築物の内部 | 4 | 7 | 4-(7) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 |  | 異常なし | － | － | れんが、石等に割れ、ずれ等がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 建築物の内部 | 4 | 8 | 4-(8) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。 |  | 異常なし | 目地モルタルに軽微な欠落がある | 目地モルタルに中程度の欠落がある | 目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位がある |  |  |  | FALSE
32 | 建築物の内部 | 4 | 9 | 4-(9) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
33 | 建築物の内部 | 4 | 10 | 4-(10) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
34 | 建築物の内部 | 4 | 12 | 4-(12) | 壁の室内に面する部分 | 防火区画を構成する壁 | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材及び接合部に穴又は破損があること。 |  | 異常なし | － | － | 各部材及び接合部に穴又は破損がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 建築物の内部 | 4 | 13 | 4-(13) | 壁の室内に面する部分 | 防火区画を構成する壁 | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。 | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。 |  | 異常なし | － | － | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出している |  | FALSE | FALSE | FALSE
36 | 建築物の内部 | 4 | 17 | 4-(17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
37 | 建築物の内部 | 4 | 18 | 4-(18) | 床 | 躯体等 | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
38 | 建築物の内部 | 4 | 19 | 4-(19) | 床 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
39 | 建築物の内部 | 4 | 21 | 4-(21) | 床 | 防火区画を構成する床 | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 |  | 異常なし | － | － | 各部材又は接合部に穴又は破損がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
40 | 建築物の内部 | 4 | 24 | 4-(24) | 天井 | 令第128条の5（特殊建築物の内装） | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。 |  | 異常なし | － | － | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷がある、又は剥落等がある |  |  |  | FALSE
41 | 建築物の内部 | 4 | 25 | 4-(25) | 天井 | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等がある | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 建築物の内部 | 4 | 30 | 4-(30) | 防火設備（防火扉、防火シャッターに限る） |  | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下｢常閉防火設備｣という｣)の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能（令第112条第14項第2号に規定する特定防火設備又は常閉防火設備に限る。）に支障があること。 |  | 異常なし | － | － | 常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障がある |  |  |  | FALSE
43 | 建築物の内部 | 4 | 34 | 4-(34) | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。 | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。 |  | 異常なし | 照明器具又は懸垂物に軽微な錆、腐食、緩み、変形等がある | 照明器具又は懸垂物に中程度の錆、腐食、緩み、変形等がある | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等がある |  |  |  | FALSE
44 | 建築物の内部 | 4 | 43 | 4-(43) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | 3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等がある、又は3年以内に劣化状況調査が行われていない |  |  | FALSE | FALSE
45 | 建築物の内部 | 4 | 45 | 4-(45) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷がある |  |  | FALSE | FALSE
46 | 避難施設等 | 5 | 8 | 5-(8) | 避難上有効なバルコニー |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 著しい錆又は腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な錆又は腐食がある | 中程度の錆又は腐食がある | 著しい錆又は腐食がある |  |  |  | FALSE
47 | 避難施設等 | 5 | 15 | 5-(15) | 階段 | 階段 | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
48 | 避難施設等 | 5 | 25 | 5-(25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 防煙壁にき裂、破損、変形等がある |  |  |  | FALSE
49 | その他 | 6 | 1 | 6-(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等がある |  |  |  | FALSE
50 | その他 | 6 | 2 | 6-(2) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜張力又はケーブル張力が低下していること。 |  | 異常なし | － | － | 膜張力又はケーブル張力が低下している |  | FALSE | FALSE | FALSE
51 | その他 | 6 | 3 | 6-(3) | 特殊な構造等 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。） | 目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 | 鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材部分に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材部分に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材部分に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
52 | その他 | 6 | 5 | 6-(5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。 |  | 異常なし | － | － | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断している |  |  |  | FALSE
53 | その他 | 6 | 6 | 6-(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。 |  | 異常なし | 煙突本体及び建築物との接合部に軽微なひび割れ、肌分かれ等がある | 煙突本体及び建築物との接合部に中程度のひび割れ、肌分かれ等がある | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等がある |  |  |  | FALSE
54 | その他 | 6 | 7 | 6-(7) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 付帯金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 付帯金物に軽微な錆、腐食等がある | 付帯金物に中程度の錆、腐食等がある | 付帯金物に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
55 | その他 | 6 | 8 | 6-(8) | 煙突 | 煙突（令第138条第1項第1号） | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | 煙突本体に軽微な錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある | 煙突本体に中程度の錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
56 | その他 | 6 | 9 | 6-(9) | 煙突 | 煙突（令第138条第1項第1号） | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。 |  | 異常なし | アンカーボルト等に軽微な錆、腐食、緊結不良等がある | アンカーボルト等に中程度の錆、腐食、緊結不良等がある | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等がある | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## 建築設備
様式１ 建築基準法点検票 | [6 empty] | （建築設備）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  | （ろ）検査事項 | （は）検査方法 | （に）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | A判定 | B1判定 | B2判定 | C判定 | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 2 | 1-(2) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
2 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 4 | 1-(4) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 5 | 1-(5) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 風道の接続部に損傷があり空気が漏れていること又は取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 風道の接続部に損傷があり空気が漏れている、又は取付けが堅固でない
4 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 7 | 1-(7) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 給気機又は排気機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある |  |  |  | FALSE
5 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 8 | 1-(8) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 換気扇による換気の状況 | 目視により確認する。 | 外気の流れにより著しく換気能力が低下する構造となっていること。 |  | 異常なし | 外気の流れにより換気能力が多少低下する構造となっている | 外気の流れにより換気能力が低下する構造となっている | 外気の流れにより換気能力が著しく低下する構造となっている
6 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 12 | 1-(12) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
7 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 13 | 1-(13) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 空気調和機器又は配管に軽微な腐食がある | 空気調和機器又は配管に中程度腐食がある | 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食がある
8 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 14 | 1-(14) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の運転の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱がある |  |  |  | FALSE
9 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 2 | 2-(2) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある |  |  |  | FALSE
10 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 5 | 2-(5) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 鳥の巣等により給排気が妨げられていること。 |  | 異常なし | ー | ー | 鳥の巣等により給排気が妨げられている |  |  |  | FALSE
11 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 6 | 2-(6) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断熱材が脱落又は損傷していること。 |  | 異常なし | － | － | 断熱材が脱落又は損傷している |  | FALSE | FALSE
12 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 12 | 2-(12) | 機械換気設備 |  | 給気機又は排気機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
13 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等（別表第１） | 3 | 2 | 3-(2) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの取付けの状況 | 目視又は触診により確認する | 平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しないこと又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しない、又は著しい腐食がある
14 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等（別表第１） | 3 | 3 | 3-(3) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | ダンパーが円滑に作動しないこと。 |  | 異常なし | － | － | ダンパーが円滑に作動しない |  | FALSE | FALSE
15 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等（別表第１） | 3 | 4 | 3-(4) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 防火ダンパー本体に軽微な腐食がある | 防火ダンパー本体に中程度の腐食がある | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある
16 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 1 | 1-(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
17 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 2 | 1-(2) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に破損又は変形があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部に破損又は変形がある
18 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 7 | 1-(7) | 排煙機 | 排煙機の性能 | 作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある
19 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 13 | 1-(13) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
20 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 17 | 1-(17) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の開放の状況 | 目視又は聴診により確認する。 | 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 |  | 異常なし | 軽微な振動がある | 中程度の振動がある | 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動がある
21 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 21 | 1-(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（ 隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 排煙風道に軽微な腐食がある | 排煙風道に中程度の腐食がある | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある
22 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 22 | 1-(22) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（ 隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある
23 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 27 | 1-(27) | 排煙風道 | 防火ダンパー | 防火ダンパーの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | ダンパーが円滑に作動しないこと。 |  | 異常なし | － | － | ダンパーが円滑に作動しない
24 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 28 | 1-(28) | 排煙風道 | 防火ダンパー | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 防火ダンパー本体に軽微な腐食がある | 防火ダンパー本体に中程度の腐食がある | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある
25 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 34 | 1-(34) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
26 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 40 | 1-(40) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 給気風道に軽微な腐食がある | 給気風道に中程度の腐食がある | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある
27 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 42 | 1-(42) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある
28 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 44 | 1-(44) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
29 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 45 | 1-(45) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 |  | 異常なし | － | － | 接続部に空気漏れ、破損又は変形がある |  |  | FALSE
30 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 47 | 1-(47) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | － | － | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある
31 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 3 | 2-(3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 排煙風道に軽微な腐食がある | 排煙風道に中程度の腐食がある | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある
32 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 4 | 2-(4) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損がある
33 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 7 | 2-(7) | 加圧防排煙設備 | 給気口の外観 | 給気口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
34 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 11 | 2-(11) | 加圧防排煙設備 | 給気口の性能 | 給気口の開放の状況 | 目視又は聴診により確認する。 | 開放時に気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 |  | 異常なし | 軽微な振動がある | 中程度の振動がある | 開放時に気流により閉鎖する、又は著しい振動がある
35 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 12 | 2-(12) | 加圧防排煙設備 | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 給気風道に軽微な腐食がある | 給気風道に中程度の腐食がある | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある
36 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 13 | 2-(13) | 加圧防排煙設備 | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある
37 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 15 | 2-(15) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
38 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 16 | 2-(16) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の外観 | 給気風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 |  | 異常なし | － | － | 接続部に空気漏れ、破損又は変形がある
39 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 18 | 2-(18) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の性能 | 給気送風機の作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | － | － | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある
40 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 27 | 2-(27) | 加圧防排煙設備 | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
41 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 31 | 2-(31) | 加圧防排煙設備 | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
42 | 令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 3 | 5 | 3-(5) | 可動防煙壁 |  | 可動防煙壁の防煙区画 | 目視により確認する。 | 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がないこと。 |  | 異常なし | － | － | 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がない
43 | 予備電源（別表第２） | 4 | 1 | 4-(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況 | 目視により確認する。 | 電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落があること。 |  | 異常なし | － | － | 電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落がある
44 | 予備電源（別表第２） | 4 | 7 | 4-(7) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況 | 目視により確認する。 | 配管類の接続部等に漏洩等があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管類の接続部等に漏洩等がある
45 | 予備電源（別表第２） | 4 | 8 | 4-(8) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない
46 | 予備電源（別表第２） | 4 | 9 | 4-(9) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電装置の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
47 | 予備電源（別表第２） | 4 | 11 | 4-(11) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 接続端子部に軽微な腐食がある | 接続端子部に中程度の腐食がある | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある
48 | 予備電源（別表第２） | 4 | 15 | 4-(15) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 運転の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音、異常な振動等がある
49 | 予備電源（別表第２） | 4 | 16 | 4-(16) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 排気の状況 | 目視により確認する。 | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 |  | 異常なし | ー | ー | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある
50 | 予備電源（別表第２） | 4 | 17 | 4-(17) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音又は異常な振動がある
51 | 予備電源（別表第２） | 4 | 18 | 4-(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 据付けが堅固でないこと、アンカーボルト等に著しい腐食があること又は換気が十分でないこと。 |  | 異常なし | アンカーボルト等に軽微な腐食がある | アンカーボルト等に中程度の腐食がある | 据付けが堅固でない、アンカーボルト等に著しい腐食がある、又は換気が十分でない |  |  |  | FALSE
52 | 予備電源（別表第２） | 4 | 20 | 4-(20) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況 | 目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 | 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある
53 | 予備電源（別表第２） | 4 | 21 | 4-(21) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない
54 | 予備電源（別表第２） | 4 | 22 | 4-(22) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 給気部及び排気管の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷、き裂等があること。 |  | 異常なし | － | － | 変形、損傷、き裂等がある | FALSE
55 | 予備電源（別表第２） | 4 | 23 | 4-(23) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | Vベルト | 目視又は触診により確認する。 | ベルトに損傷若しくはき裂があること又はたわみが大きいこと。 |  | 異常なし | － | － | ベルトに損傷若しくはき裂がある、又はたわみが大きい
56 | 予備電源（別表第２） | 4 | 24 | 4-(24) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 接続端子部に軽微な腐食がある | 接続端子部に中程度の腐食がある | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある
57 | 予備電源（別表第２） | 4 | 27 | 4-(27) | 直結エンジン | 直結エンジンの性能 | 運転の状況 | 聴診、触診又は目視により確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | － | － | 運転中に異常な音、異常な振動等がある
58 | 照明器具（別表第３） | 1 | 1 | 1-(1) | 非常用の照明器具 |  | 照明器具の取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | 天井その他の取付け部に正しく固定されていないこと又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていないこと若しくはコンセントから容易に抜ける状態であること。 |  | 異常なし | － | － | 天井その他の取付け部に正しく固定されていない、又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていない、若しくはコンセントから容易に抜ける状態である
59 | 電池内蔵形の蓄電池（別表第３） | 4 | 1 | 4-(1) | 配線及び充電ランプ |  | 充電ランプの点灯の状況 | 目視により確認する。 | 点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しない
60 | 電源別置形の蓄電池（別表第３） | 5 | 3 | 5-(3) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷、腐食、液漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 変形、損傷、腐食、液漏れ等がある
61 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 3 | 6-(3) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 発電機及び原動機の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 端子部の締め付けが堅固でない、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損がある、又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等がある
62 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 6 | 6-(6) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況 | 目視により確認するとともに蓄電池電圧を電圧計により測定する。 | 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある
63 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 7 | 6-(7) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況 | 目視により確認する。 | 配管の接続部等に漏洩等があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管の接続部等に漏洩等がある
64 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 8 | 6-(8) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプが点灯しない
65 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 9 | 6-(9) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電装置の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
66 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 11 | 6-(11) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 接続端子部に軽微な腐食がある | 接続端子部に中程度の腐食がある | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある
67 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 15 | 6-(15) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 音、振動等の状況 | 聴診、触診又は目視により確認する。 | 異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 異常な音、異常な振動等がある
68 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 16 | 6-(16) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 排気の状況 | 目視により確認する。 | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 |  | 異常なし | ー | ー | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある
69 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 17 | 6-(17) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | 運転時に異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転時に異常な音、異常な振動等がある
70 | 飲料用の配管設備及び排水設備（別表第４） | 1 | 2 | 1-(2) | 飲料用配管及び排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の腐食及び漏水の状況 | 目視により確認する。 | 配管に腐食又は漏水があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管に腐食又は漏水がある
71 | 飲料水の配管設備（別表第４） | 2 | 5 | 2-(5) | 飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下｢給水タンク等｣という。)並びに給水ポンプ |  | 給水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がない
72 | 飲料水の配管設備（別表第４） | 2 | 10 | 2-(10) | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況 | 目視により確認する。 | 本体に腐食又は漏水があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管に腐食又は漏水がある
73 | 飲料水の配管設備（別表第４） | 2 | 11 | 2-(11) | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造 | 目視又は触診により確認する。 | 昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しないこと又は腐食若しくは漏水があること。 |  | 異常なし | － | － | 昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しない、又は腐食若しくは漏水がある
74 | 排水設備（別表第４） | 3 | 3 | 3-(3) | 排水槽 |  | 排水漏れの状況 | 目視により確認する。 | 漏れがあること。 |  | 異常なし | － | － | 漏れがある
75 | 排水設備（別表第４） | 3 | 4 | 3-(4) | 排水槽 |  | 排水ポンプの設置の状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
76 | 排水設備（別表第４） | 3 | 5 | 3-(5) | 排水槽 |  | 排水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音、異常な振動等がある、又は定格水圧がない
77 | 排水設備（別表第４） | 3 | 10 | 3-(10) | 排水再利用配管設備（中水道を含む。） |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある | FALSE |  |  | FALSE
78 | 排水設備（別表第４） | 3 | 17 | 3-(17) | その他 | 排水管 | 排水の状況 | 目視により確認する。 | 排水勾配がないこと又は流れていないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 排水勾配がない、又は流れていない | FALSE |  |  | FALSE
79 | 排水設備（別表第４） | 3 | 20 | 3-(20) | その他 | 排水管 | 間接排水の状況 | 目視により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第2第1号ロの規定に適合しないこと又は損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 昭和50年建設省告示第1597号第2第1号ロの規定に適合しない、又は損傷がある | FALSE |  |  | FALSE
80 | 排水設備（別表第４） | 3 | 22 | 3-(22) | その他 | 通気管 | 通気管の状況 | 目視又は嗅診により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しないこと又は損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しない、又は損傷がある | FALSE |  |  | FALSE

## 防火設備
様式１ 建築基準法点検票 | [6 empty] | （防火設備）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  | （ろ）検査事項 | （は）検査方法 | （に）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | A判定 | B1判定 | B2判定 | C判定 | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 防火扉（別表第1） | 1 | 2 | 1-(2) | 防火扉 | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 取付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
2 | 防火扉（別表第1） | 1 | 3 | 1-(3) | 防火扉 | 扉、枠及び金物 | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある | FALSE |  |  | FALSE
3 | 防火扉（別表第1） | 3 | 9 | 3-(9) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
4 | 防火扉（別表第1） | 3 | 10 | 3-(10) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
5 | 防火扉（別表第1） | 3 | 12 | 3-(12) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
6 | 防火扉（別表第1） | 3 | 14 | 3-(14) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
7 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 2 | 1-(2) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | － | － | 取付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
8 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 3 | 1-(3) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | スプロケットの設置の状況 | 目視により確認する。 | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること。 |  | 異常なし | － | － | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがある |  |  |  | FALSE
9 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 4 | 1-(4) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動がある |  |  |  | FALSE
10 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 5 | 1-(5) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | ローラーチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。 |  | 異常なし | － | － | 腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある |  |  |  | FALSE
11 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 6 | 1-(6) | 防火シャッター | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況 | 防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。 | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。 |  | 異常なし | スラット又は座板に軽微な腐食がある | スラット又は座板に中程度の腐食がある | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又はスラットに片流れ若しくは固着がある |  |  |  | FALSE
12 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 7 | 1-(7) | 防火シャッター | カーテン部 | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
13 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 8 | 1-(8) | 防火シャッター | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。 |  | 異常なし | － | － | ケースに外れがある |  |  |  | FALSE
14 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 9 | 1-(9) | 防火シャッター | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 |  | 異常なし | まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある |  |  |  | FALSE
15 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 10 | 1-(10) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 劣化、損傷又は脱落がある |  |  |  | FALSE
16 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 11 | 1-(11) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
17 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 13 | 1-(13) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板関知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は防火シャッターの降下が停止しない |  |  |  | FALSE
18 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 17 | 2-(17) | 連動機構 | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されている、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は油脂、埃、塗料等の付着がある |  |  |  | FALSE
19 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 18 | 2-(18) | 連動機構 | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない |  |  |  | FALSE
20 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 19 | 2-(19) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
21 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 20 | 2-(20) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
22 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 22 | 2-(22) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
23 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 24 | 2-(24) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
24 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 25 | 2-(25) | 連動機構 | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に接地されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している |  |  |  | FALSE
25 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 2 | 1-(2) | 耐火クロススクリーン | 駆動装置 | ローラーチェーンの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。 |  | 異常なし | － | － | 腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある
26 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 3 | 1-(3) | 耐火クロススクリーン | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
27 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 4 | 1-(4) | 耐火クロススクリーン | カーテン部 | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
28 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 5 | 1-(5) | 耐火クロススクリーン | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。 |  | 異常なし | － | － | ケースに外れがある |  |  |  | FALSE
29 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 6 | 1-(6) | 耐火クロススクリーン | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 |  | 異常なし | まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある |  |  |  | FALSE
30 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 7 | 1-(7) | 耐火クロススクリーン | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。 |  | 異常なし | － | － | 劣化、損傷又は脱落がある |  |  |  | FALSE
31 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 8 | 1-(8) | 耐火クロススクリーン | 危害防止装置 | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
32 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 10 | 1-(10) | 耐火クロススクリーン | 危害防止装置 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板関知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火スクリーンの降下が停止しないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は耐火スクリーンの降下が停止しない |  |  |  | FALSE
33 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 14 | 2-(14) | 連動機構 | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない |  |  |  | FALSE
34 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 15 | 2-(15) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
35 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 16 | 2-(16) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
36 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 18 | 2-(18) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
37 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 20 | 2-(20) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固出ないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
38 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 21 | 2-(21) | 連動機構 | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している |  |  |  | FALSE
39 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 2 | 1-(2) | ドレンチャー等 | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | 目視により確認する。 | 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。 |  | 異常なし | － | － | 水幕を正常に形成できない位置に設置されている、又は塗装若しくは異物の付着等がある |  |  |  | FALSE
40 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 3 | 1-(3) | ドレンチャー等 | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
41 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 5 | 1-(5) | ドレンチャー等 | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある、又は水質に軽微な腐敗がある | 中程度の腐食がある、又は水質に中程度の腐敗がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等がある、又は規定の水量が確保されていない |  |  |  | FALSE
42 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 6 | 1-(6) | ドレンチャー等 | 水源 | 給水装置の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある
43 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 7 | 1-(7) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。 |  | 異常なし | － | － | スイッチ類に破損がある、表示灯が点灯しない、又はスイッチ類が機能しない |  |  |  | FALSE
44 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 8 | 1-(8) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
45 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 9 | 1-(9) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
46 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 10 | 1-(10) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | ポンプ及び電動機の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | － | － | 回転が円滑でない、潤滑油等が必要量ない、装置若しくは配管への接続に緩みがある、又は基礎への取付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
47 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 12 | 1-(12) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 加圧送水装置予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
48 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 14 | 1-(14) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は正常に作動しない |  |  |  | FALSE
49 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 18 | 2-(18) | 連動機構 | 制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
50 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 19 | 2-(19) | 連動機構 | 制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
51 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 20 | 2-(20) | 連動機構 | 制御器 | 予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 |  | 異常なし | － | － | 自動的に予備電源に切り替わらない |  |  |  | FALSE
52 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 21 | 2-(21) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
53 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 23 | 2-(23) | 連動機構 | 自動作動装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付が堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
54 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 24 | 2-(24) | 連動機構 | 手動作動装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している |  |  |  | FALSE

## 点検票添付写真
点検結果写真帳
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 記載例
様式1 建築基準法点検票 | [6 empty] | （建築物） | [9 empty] | （記載例）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  |  | （ろ）調査方法 | （は）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 敷地及び地盤 | 1 | 1 | 1-(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 |  | 異常なし | 建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし | ー | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている | ー
2 | 敷地及び地盤 | 1 | 7 | 1-(7) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 |  | 異常なし | 軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある | 中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある | 著しいひび割れ、破損又は傾斜がある | B1 |  | 敷地北側の塀
3 | 敷地及び地盤 | 1 | 8 | 1-(8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。 |  | 異常なし | 軽微の傾斜又は、ひび割れがある | 中程度の傾斜又は、ひび割れがある | 著しい傾斜、ひび割れがある、又は目地部より土砂が流出している | C | No.１、２ | 管理棟の北側の擁壁
4 | 建築物の外部 | 2 | 1 | 2-(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。 |  | 異常なし | 地盤沈下に伴う軽微なひび割れあり | 地盤沈下に伴う中程度のひび割れがある | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがある、又は建具開閉等に支障ある | Ａ
5 | 建築物の外部 | 2 | 6 | 2-(6) | 外壁 | 躯体等 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある | C | No.３、４ | 管理棟南側。雨漏りしている。
１ 点検手順
①建築物：
（い）欄の項目に応じて、（ろ）欄の方法により実施し、その結
果が（は）欄の基準に該当しているかどうかを判定する。
②建築設備及び防火設備：
（い）欄の項目に応じて、（ろ）欄の事項ごとに（は）欄の方
法により実施し、その結果が（に）欄の基準に該当しているか
どうかを判定する。
２ 判定区分
判定は４区分とし、A、B1、B2、Cの各状況のうち、合致する
「□」に「レ」マークを入れる。
調査項目に該当がない場合は、「該当なし」欄に「レ」マークを
入れる。
３ その他
①C判定の場合は、点検結果写真帳に写真を添付し、写真
No.を記載する。
②B1、B2、C判定の場合は、備考欄に該当箇所を記載する。
③屋根、外壁、外部建具の点検箇所で雨漏りがあるときは、備
考欄にその旨を記載する。
④その他、特記事項がある場合は備考に記入すること。
調査項目に該当がない場合
４区分のいずれかにチェック
B1・B2・Cの場合、箇所を記載
Cの場合、写真帳に写真を添付し、写真No.を記載
雨漏りがある場合はその旨記載

## 様式1集計用
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54
|  |  |  | 敷地及び地盤（地盤） |  | 敷地及び地盤（塀） |  | 敷地及び地盤（擁壁） |  | 建築物の外部（基礎） |  | 建築物の外部（基礎） |  | 建築物の外部（土台） |  | 建築物の外部（土台） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 避難施設等 |  | 避難施設等 |  | 避難施設等 |  | その他（特殊な構造等） |  | その他（特殊な構造等） |  | その他（特殊な構造等） |  | その他（避雷設備） |  | その他（煙突） |  | その他（煙突） |  | その他（煙突） |  | その他（煙突） |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー
施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建築物名称 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0